ZONES EXPERIMENTALES SUD ET EST

CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

# SITUATION FUTURE

|  |  | ZONE EXPER. EST | ZONE EXPER SUD |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance dissipée installée | 10 | 10 |
| Puissance disponible d’utilisateurs MW | 10 | 10* |
| 1) Circuit primaire eau de ville |  |  |
| Débit | m3/h | 860 | 860 |
| T° | °C | 25/35 | 25/35 |
| P | Bar |  |  |
| V | m/sec | 2 | 2 |
| 2) Circuit secondaire eau déminéralisée |  |  |
| Débit | m3/h | 600 | 600 |
| T° | °C | 29/44 | 29/44 |
| P | Bar | 25 | 25 |
| Conductivité | μS | 0,2 | 0,2 |
| V | m/sec | 2,4 | 2,7 |

* Cette puissance est limitée à 5,25 MW, les sections des tuyauteries du réseau étant actuellement trop faibles.

Les deux stations de refroidissement étant identiques, il sera possible de les permuter sur l’une ou l’autre zone expérimentale en fonction des besoins.